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Схема водоснабжения, водоотведения Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края актуализирована на основании муниципального контракта и технического задания. Выполнена на период до 2033 года. При актуализации схемы использовались следующие документы: 
· Федеральный закон от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2023) «О водоснабжении и водоотведении»; 
· Постановление Правительства РФ от 05.09.2014 № 782 (ред. от 22.05.2020) «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 (ред. от 29.12.2023) «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 26.12.2005 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Водный кодекс»; 
· СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр);
· СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр) (ред. от 31.05.2023).
Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Старомышастовском сельском поселении. 
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 
· в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 
· в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. 
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется компенсировать за счет местного и федерального бюджета и отчасти денежных средств потребителей путем установления тарифов. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения в рамках существующих систем и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников.  
Цели схемы: 
· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2033 года; 
· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 
· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
· обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения; 
· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 
· снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
Сроки и этапы реализации схемы 
Схема будет реализована в период с 2024 по 2033 годы. 
«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;
«технологическая зона водоотведения» - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);
«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
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Старомышастовское сельское поселение – муниципальное образование в Динском районе Краснодарского края. Муниципальное образование Старомышастовское сельское поселение является одним из десяти сельских поселений, входящих в состав Динского района.
Старомышастовское сельское поселение находится в северо-западной части сельского поселения Динской район и граничит:
· на севере - с Тимашевским районом;
· на северо-востоке - с Кореновским районом;
· на востоке - с Пластуновским и Красносельским сельским поселениями;
· на юге - с Новотитаровским сельским поселением;
· на западе - с Нововеличковским сельским поселением.
В состав поселения входит 4 населенных пункта: станица Старомышастовская, хутор Восточный, хутор Горлачивка, хутор Новый.
Административным центром Старомышастовского сельского поселения является станица Старомышастовская. Станица представляет собой компактный населенный пункт, расположенный в центральной части поселения на берегу реки Кочеты (приток Кирпили), в степной зоне, в 32 км на северо-восток от краевого центра г. Краснодар и в 19 км северо- западнее районного центра – станицы Динская.
Территорию Старомышастовского сельского поселения с севера на юг пересекает железная дорога «Краснодар - Тимашевск», за железной дорогой, параллельно ей, проходит автодорога «Краснодар - Ейск», от которой через железнодорожный переезд к станице Старомышастовской и дальше к восточной границе, через х. Новый, отходит автодорога «Динская - Старомышастовская».
Площадь поселения составляет 10,92 км2.
Общая численность населения, проживающего на территории Старомышастовского сельского поселения, на 01.01.2024 г. составляет 12,65 тыс. чел.




[bookmark: _Toc375685000][bookmark: _Toc182478155]СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc182478156]ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc375685001][bookmark: _Toc182478157]Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
[bookmark: _Toc375685002]Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Главной водной артерией территории поселения является река Кочеты и ее притоки. На территории Краснодарского края такие реки называют степными. Длина реки около 40 км. На территории ст. Старомышастовской река протекает единым руслом. Ширина русла от 150 м до 250 м. В пределах площади проектирования через русло р. Кочеты сооружены 3 дамбы. Непосредственно на территории проектирования в р. Кочеты впадает один крупный приток – балка Перекристива – на правом берегу.
Основным источником питания реки являются атмосферные осадки и грунтовые воды.
Для рек степного типа характерно весеннее половодье от таяния снегов, наступающее обычно в начале марта.
В гидрогеологическом отношении Динской район входит в Западно-Кубанский краевой прогиб Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения на исследуемой территории является неогеновый водоносный комплекс. Комплекс характеризуется максимальными мощностями отложений всех стратиграфических подразделений неогена. Эффективная суммарная мощность песчаных коллекторов составляет 650-670 м. Дебиты скважин составляют 25-30 м3/час при понижении 10-36 м.
Централизованная система водоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения только в станице Старомышастовская. Источником воды  на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды являются подземные воды. Зоны санитарной охраны на артезианских скважинах организованы – 1 пояс.
Жители остальных населенных пунктов сельского поселения не обеспечены централизованным водоснабжением. В связи с чем, обеспечение питьевой водой производится из шахтных колодцев индивидуального и коллективного пользования, а также индивидуальных скважин.
На момент актуализации схемы (2024 год) действующие артезианские скважины на территории ст. Старомышастовской не оборудованы станциями и сооружениями водоподготовки, вследствие чего, вода абонентам централизованной системы водоснабжения подается без очистки.
На территории Старомышастовского сельского поселения возможно выделить 1 эксплуатационную зону:
1) в ст. Старомышастовской водоснабжение осуществляется подземными водами от 5 артезианских скважин, расположенных в станице. Далее вода, без очистки, по системе трубопроводов (закольцованная сеть) поступает к абонентам.
[bookmark: _Toc182478158]Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
[bookmark: _Toc375685003]На территории Старомышастовского сельского поселения имеется ряд населенных пунктов, территории которых не охвачены централизованными системами водоснабжения, в их числе: хутор Восточный, хутор Горлачивка, хутор Новый. Водоснабжение данных населенных пунктов осуществляется от шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

[bookmark: _Toc182478159]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc375685004]Централизованное горячее водоснабжение на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствует.
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 
· «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 
· «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам; 
· «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 
Систему холодного водоснабжения условно можно разделить на 1 технологическую зону: 
1. Водоснабжение станицы Старомышастовской объединенное для хозяйственно- питьевых и пожарных нужд. Подземные воды, насосным оборудование, установленным на 5 артезианских скважинах, поднимаются и подаются в разводящую сеть станицы и далее к потребителям. Водопроводная сеть является закольцованной. 
В остальных населенных пунктах Старомышастовского сельского поселения водоснабжение осуществляется от шахтных колодцев и индивидуальных скважин.
Централизованным водоснабжением обеспечено около 90% населения станицы Старомышастовская.
Артезианские скважины и водопроводные сети в станице Старомышастовская находятся в собственности Администрации Старомышастовского сельского поселения и переданы в хоз. ведение МУП «Родное подворье».
[bookmark: _Toc182478160]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc375685005][bookmark: _Toc182478161]Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения ст. Старомышастовской, представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
	Наименование водозаборного узла, местонахождение водозабора
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина, м
	Мощность водозабора, м3/сут.
	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объемов резервуаров)
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны
	Эксплуатирующая организация
	Организация собственник

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Артезианская  скважина №2757 ст. Старомышастовскаяул. Ленина
	1967
	155
	816
	Башня «Рожновского» 25 м3
	да
	1 пояс ЗСО
	МУП «Родное подворье»
	Администрация сельского поселения

	Артезианская
скважина №118-Д ст. Старомышастовская, ул. Ленина
	1990
	220
	1152
	-
	да
	1 пояс ЗСО
	МУП «Родное подворье»
	Администрация сельского поселения

	Артезианская скважина №6551 ст. Старомышастовская,
Бригада№2
	1984
	160
	432
	-
	да
	1 пояс ЗСО
	МУП «Родное подворье»
	Администрация сельского поселения

	Артезианская скважина №210 «ГР» ст.
Старомышастовская, ул. Мичурина
	2008
	175
	960
	Башня «Рожновского» 15 м3
	да
	1 пояс ЗСО
	МУП «Родное подворье»
	Администрация сельского поселения

	Артезианская
Скважина №060, ст. Старомышастовская, ул. Степная
	2001
	170
	720
	-
	да
	1 пояс ЗСО
	МУП «Родное подворье»
	Администрация сельского поселения


Техническое состояние водозаборных сооружений Старомышастовского сельского поселения поддерживается в удовлетворительном состоянии, проводятся ремонтно-профилактических мероприятия. 
Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  В пределах I пояса ЗСО:
а) проведены:
- планировка территории для отвода поверхностных вод;
- вырубка высокоствольных деревьев;
- ограждение территории и обеспечение её охраной;
- оборудование дорожек к сооружениям твердым покрытием;
- озеленение территории;
- оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- оборудование водозабора аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при его эксплуатации проектной производительности.
б) постоянные (режимные) мероприятия:
- постоянный контроль исправности измерительной аппаратуры на устье водозаборных скважин и ее своевременную замену в случае поломки;
- систематическая санитарная уборка павильонов водозаборных скважин, помещений водопроводных сооружений и территории I пояса ЗСО;
- по мере необходимости – обновление и ремонт ограждения;
в) по режиму хозяйственной деятельности:
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе: прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилыхи хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.
В пределах II пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка ласе главного пользования и реконструкции. В пределах второго пояса действует режим хозяйственной деятельности предусмотренный для III пояса ЗСО.
В переделах III пояса ЗСО:
- бурение новых скважин и строительство новых производственных объектов, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласованиии с органами государственного санитарно-эпидемилогического надзора;
- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверствием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты.
[bookmark: _Toc375685006][bookmark: _Toc182478162]Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
В настоящее время существующее население ст. Старомышастовской снабжается водой от пяти артезианских скважин, расположенных в жилой застройке станицы. Артезианские скважины не оборудованы станциями и сооружениями водоподготовки, поэтому питьевая вода подается населению без очистки.
На перспективу планируется обустройство проектируемого узла водозаборных сооружений водоочистными сооружениями – электролизная установка.
Данные лабораторных анализов качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть ст. Старомышастовской, не представлены.
[bookmark: _Toc375685008][bookmark: _Toc182478163]Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
[bookmark: _Toc375685009]На территории Старомышастовского сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется от 5 артезианских скважин. В составе действующих водозаборов используются насосы марки «ЭЦВ». 
Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1.4.3. 
Таблица 1.1.4.3.
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	Марка насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность эл. двигателя, кВт
	Время работы, ч/год
	Износ, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Артезианская скважина
№2757 ст. Старомышастовская, ул. Ленина
	1 шт. ЭЦВ 8-
25-100
	25
	-
	11
	6764
	Артезианская скважина
№2757 ст. Старомышастовская, ул. Ленина

	Артезианская скважина
№118-Д ст. Старомышастовская, ул.
Ленина
	1 шт. ЭЦВ 8-
25-100
	25
	-
	11
	1781
	Артезианская скважина
№118-Д ст. Старомышастовская, ул.
Ленина

	Артезианская скважина
№060, ст.
Старомышастовская, ул. Степная
	1 шт. ЭЦВ 8-
25-100
	25
	-
	11
	7265
	Артезианская скважина
№060, ст.
Старомышастовская, ул. Степная

	Артезианская скважина
№6551 ст. Старомышастовская, Бригада№2
	1 шт. ЭЦВ 6-
16-110
	16
	-
	7,5
	6315
	Артезианская скважина
№6551 ст. Старомышастовская, Бригада№2

	Артезианская скважина
№210 «ГР» ст.
Старомышастовская, ул. Мичурина
	1 шт. ЭЦВ 6-
16-90
	16
	-
	7,5
	6606
	Артезианская скважина
№210 «ГР» ст.
Старомышастовская, ул. Мичурина


Удельное энергопотребление на подъем и подачу 1 м3 питьевой воды в 2023 году по водозаборным сооружениям представлено в таблице 1.1.4.4. 
Таблица 1.1.4.4
	Наименование водозаборного сооружения 
	Расход электроэнергии за 2023 год, кВт
	Поднято воды за 2023 год, м3
	Удельный расход электроэнергии, кВт/ м3

	Артезианская скважина
№2757 ст. Старомышастовская, ул. Ленина
	93584
	163387
	0,5728

	Артезианская скважина
№118-Д ст. Старомышастовская, ул.
Ленина
	27032
	40372
	0,6696

	Артезианская скважина
№060, ст.
Старомышастовская, ул. Степная
	123980
	182222
	0,6804

	Артезианская скважина
№6551 ст. Старомышастовская, Бригада№2
	54879
	97067
	0,5654

	Артезианская скважина
№210 «ГР» ст.
Старомышастовская, ул. Мичурина
	36618
	96639
	0,3789

	ВСЕГО:
	336093
	579687
	0,579



[bookmark: _Toc182478164]Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
[bookmark: _Toc375685010]Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации Старомышастовского сельского поселения – 82,28 км. Водопроводные сети находятся в собственности Старомышастовского сельского поселения.
Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.1.4.4.
Таблица 1.1.4.4.
	№ п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Протяженность, п/метры
	Глубина залегания
	Техническое состояние

	1
	ул. Северная от ул. Выгонная до ул. Красная
	63
	п/э
	1000
	0,8 м
	Удовлетворительное

	2
	ул. Пролетарская от ул. Выгонная до ул. Энгельса №17
	63
	п/э
	550
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	ул. Пролетарская от ул. Энгельса до Фрунзе №17
	50
	Метал
	150
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	ул. Пролетарская за рекой 
	
	п/э
	400
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от №17 до ул. Красная 
	100
	а/ц
	400
	0,8 м
	Удовлетворительное

	3
	ул. Куйбышева от ул. Выгонная до ул. Красная
	
	п/э
	1000
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	ул. Куйбышева от ул. Энгельса до ул. Красная 
	63
	п/э
	1050
	0,8 м
	Удовлетворительное

	4
	ул. Краснознаменная от ул. Выгонная до ул. Мичурина 
	50
	Метал
	175
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	От ул. Мичурина до ул. Садовая 
	63 
	п/э
	325
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Садовая до ул. Красная 
	125
	п/э
	800
	0,8 м
	Удовлетворительное

	5
	ул. Мира от ул. К-Маркса до ул. Краснознаменная
	63
	п/э
	375
	0,8 м
	Удовлетворительное

	6
	ул. Чкалова, от ул. Выгонная до ул. Энгельса 
	63
	п/э
	500
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Энгельса до ул. Крупской
	125
	п/э
	450
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Крупской до ул. К-Маркса
	63
	п/э
	200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. К-Маркса до ул. Красная 
	50
	Метал
	125
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Красная до реки
	63
	п/э
	350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от реки до ул. Степная
	63
	п/э
	350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	7
	ул. Кирова от №1 до ул. Выгонная
	57
	Сталь
	550
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Выгонная до ул. Энгельса
	63
	п/э
	500
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Энгельса до ул. Красная 
	50
	Сталь
	950
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Красная до ул. Кооперативная
	50
	Метал
	200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Кооперативная до реки
	63
	п/э
	200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от реки до ул. Степная
	63
	п/э
	250
	0,8 м
	Удовлетворительное

	8
	ул. Ленина от №1 до реки 
	100
	а/ц
	2450
	1,5 м
	Удовлетворительное

	
	от реки до ул. Степная
	63
	п/э
	350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	9
	ул. Советская от №1до ул. Чкалова
	63
	п/э
	450
	1,5 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Чкалова до ул. Крупской
	50
	Сталь
	250
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	От №39 до базара
	50
	Метал
	400
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от базара до ул. Степная 
	63
	п/э
	600
	0,8 м
	Удовлетворительное

	10
	ул. Шевченко от №1 до ул. Горького 
	150
	а/ц
	850
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Горького до ул. К-Маркса
	100
	а/ц
	450
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. К-Маркса до ул. Кооперативная
	50
	Метал
	500
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Кооперативная до реки
	63
	п/э
	200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	11
	пер. Первомайский
	50
	Метал
	200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	12
	ул. Пушкина от ул. Выгонная до ул. Садовая 
	63
	п/э
	350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Садовая до ул. Крупская 
	150
	а/ц
	500
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Крупская до ул. К-Маркса 
	63
	п/э
	275
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. К-Маркса до ул. Кооперативная
	63
	п/э
	500
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Кооперативная до реки
	50
	Метал
	250
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от реки до ул. Орджоникидзе 
	50
	Метал
	350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Орджоникидзе до ул. Степная
	63
	п/э
	125
	0,8 м
	Удовлетворительное

	13
	ул. Н-Жизнь от ул. Садовая до ул. Энгельса
	50
	Метал
	150
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Энгельса до ул. Крупской
	125
	п/э
	380
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Крупской до ул. Кооперативная
	63
	п/э
	750
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Кооперативная до реки
	32
	п/э
	200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	14
	ул. Октябрьская от ул. Мичурина до ул. Крупской
	50
	Метал
	675
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	От ул. Крупская до ул. К-Маркса
	50
	Метал
	300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. К-Маркса до ул. Красная 
	63
	п/э
	375
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Красная до ул. Кооперативная
	63
	п/э
	100
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Кооперативная до реки
	63
	п/э
	400
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от реки до ул. Степная
	63
	п/э
	500
	0,8 м
	Удовлетворительное

	15
	ул. Крижжановского от ул. Мичурина, до ул. Энгельса
	50
	Сталь
	300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Энгельса до ул. Красная 
	50
	Метал
	950
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Красная до реки
	63
	п/э
	800
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Первомайская до ул. Орджоникидзе
	110
	п/э
	175
	0,8 м
	Удовлетворительное

	16
	пер. Красный 
	63 
	п/э
	450
	0,8 м
	Удовлетворительное

	17
	ул. Фрунзе от ул. Мичурина до ул. Красная
	63
	п/э
	1175
	0,8 м
	Удовлетворительное

	18
	ул. Чапаева от №1 до ул. Красная
	110
	п/э
	1300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Красная до реки 
	63
	п/э
	1000
	0,8 м
	Удовлетворительное

	19
	ул. Заречная
	63
	п/э
	200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	20
	ул. Кубанская
	50
	Сталь
	300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	21
	ул. Светлая
	63
	п/э
	325
	0,8 м
	Удовлетворительное

	22
	ул. Молодежная
	63
	п/э
	350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	23
	ул. 40 лет Победы
	100
	а/ц
	350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	24
	ул. Фурманова от №1 до ул. Красная
	63
	п/э
	1000
	0,8 м
	Удовлетворительное

	25
	ул. Шпак от ул. Горького до ул. Красная
	63
	п/э
	600
	0,8 м
	Удовлетворительное

	26
	ул. Леваневского от ул. Горького в заречек
	63
	п/э
	1000
	0,8 м
	Удовлетворительное

	27
	ул. Южная от ул. Леваневского до конца
	63
	п/э
	1000
	0,8 м
	Удовлетворительное

	28
	ул. Мира от К-Маркса до ул. Краснознаменная
	63
	п/э
	325
	0,8 м
	Удовлетворительное

	29
	ул. Шмидта
	63
	п/э
	900
	0,8 м
	Удовлетворительное

	30
	ул. Степная от ул. Сады-Южные до ул. Октябрьская
	50
	Метал
	210
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Ленина до ул. Кирова
	63
	п/э
	275
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Кирова в сторону ул. Чкалова 
	50
	Метал
	100
	0,8 м
	Удовлетворительное

	31
	ул. Орджоникидзе от ул. Крижжановского до ул. Куйбышева
	110
	п/э
	1950
	0,8 м
	Удовлетворительное

	32
	ул. Первомайская от ул. Крижжановского до ул. Советская
	110
	п/э
	1000
	0,8 м
	Удовлетворительное

	33
	ул. Базарная
	100
	п/э
	450
	0,8 м
	Удовлетворительное

	34
 
 
 
	ул. Кооперативная от ул. Октябрьская до ул. Шевченко
	63
	п/э
	625
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Шевченко до ул. Ленина
	100
	а/ц
	400
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Ленина до ул. Кирова
	63
	п/э
	200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Кирова до ул. Чкалова
	50
	Метал
	150
	0,8 м
	Удовлетворительное

	35
 
 
 
 
 
	ул. Красная от ул. Леваневского до ул. Пушкина
	50
	Метал
	1700
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Пушкина до ул. Шевченко 
	110
	п/э
	250
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Советская до ул. Кирова
	65
	п/э
	350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Кирова до ул. Чкалова 
	50
	Метал
	250
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Чкалова до ул. Краснознаменная
	63
	п/э
	150
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Краснознаменная до ул. Северная
	50
	Метал
	625
	0,8 м
	Удовлетворительное

	36
 
 
	ул. К-Маркса от ул. Леваневского до ул. Октябрьская 
	50
	Метал
	1275
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Октябрьская до ул. Н-Жизнь
	63
	п/э
	150
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Н-Жизнь до ул. Пушкина
	50
	Метал
	300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Пушкина до ул. Советская
	63
	п/э
	450
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Советская до ул. Ленина 
	100
	а/ц
	200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Ленина до ул. Краснознаменная
	50
	Метал
	600
	0,8 м
	Удовлетворительное

	37
	ул. Новая от ул. Пушкина до ул. Н-Жизнь
	63
	п/э
	350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	38
	ул. Крупская от ул. Южная до ул. Шпак
	63
	п/э
	400
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Шпак до ул. Чкалова
	50
	Метал
	300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от Чапаева до Н-Жизнь 
	110
	п/э
	800
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Н-Жизнь до ул. Шевченко
	63
	п/э
	700
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Шевченко до ул. Ленина
	100
	а/ц
	400
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Ленина до ул. Чкалова
	50
	Метал
	400
	0,8 м
	Удовлетворительное

	39
	ул. Горького от ул. Южная до ул. Крижжановского
	110
	п/э
	1200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Н-Жизнь до ул. Шевченко 
	50
	Метал
	700
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Ленина до ул. Кирова
	63
	п/э
	150
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Кирова до ул. Чкалова
	50
	Метал
	400
	0,8 м
	Удовлетворительное

	40
 
	ул. Энгельса от ул. Фурманова до ул. Шевченко
	63
	п/э
	1710
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Ленина до ул. Северная
	110
	п/э
	1550
	0,8 м
	Удовлетворительное

	41
 
 
 
	ул. Садовая от ул. Фурманова до ул. Н-Жизнь
	63
	п/э
	650
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Н-Жизнь до ул. Шевченко
	50
	Метал
	800
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Шевченко до ул. Куйбышева
	63
	п/э
	1900
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Куйбышева до ул. Северная
	50
	Метал
	350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	42
 
	ул. Мичурина от ул. Н-Жизнь до ул. Ленина
	63
	п/э
	1200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Ленина до ул. Северная
	110
	п/э
	1725
	0,8 м
	Удовлетворительное

	43
 
 
 
	ул. Выгонная от ул. Пушкина до ул. Шевченко
	65
	п/э
	300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Шевченко до ул. Ленина 
	50
	Метал
	350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Ленина до ул. Краснознаменная
	63
	п/э
	1350
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Краснознаменная до ул. Северная
	63
	п/э
	500
	0,8 м
	Удовлетворительное

	44
	ул. Сады-Южные
	63
	п/э
	2850
	0,8 м
	Удовлетворительное

	45
	пер. Тихий
	50
	п/э
	150
	0,8 м
	Удовлетворительное

	46
 
	ул. Набережная 
	63
	п/э
	200
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова
	50
	п/э
	300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	47
	пер Первомайский
	40
	п/э
	175
	0,8 м
	Удовлетворительное

	48
	ул. Чапаева от ул. Степная до ул. Цветочная
	100
	Сталь
	230
	0,8 м
	Удовлетворительное

	49
	ул. Сиреневая
	57
	Сталь
	300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	50
	ул. Звездная
	57
	Сталь
	300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	51
	ул. Цветочная
	50
	п/э
	300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	52
	пер. Октябрьский от ул. Крижжановского до ул. Чапаева
	63
	п/э
	100
	0,8 м
	Удовлетворительное

	53
	пер. Куйбышева от ул. Пролетарская до ул. Северная
	50
	п/э
	250
	0,8 м
	Удовлетворительное

	54
	пер Пушкина
	50
	Сталь
	150
	0,8 м
	Удовлетворительное

	55
	пер. Красный 
	50
	п/э
	125
	0,8 м
	Удовлетворительное

	56
	ул. Кооперативная переход через ул. Советскую
	90
	п/э
	40
	0,8 м
	Удовлетворительное

	57
	ул. Южная от ул. Красная до реки
	63
	п/э
	1100
	0,8 м
	Удовлетворительное

	58
	Закольцовка ул. Чапаева и ул. Садовая по ул. Мичурина
	63
	п/э
	250
	0,8 м
	Удовлетворительное

	59
	Закольцовка ул. Садовой с ул. Горького по ул. Фурманова
	63
	п/э
	375
	0,8 м
	Удовлетворительное

	60
	Закольцовка ул. Горького с ул. Красная по ул. Шмидта
	63
	п/э
	700
	0,8 м
	Удовлетворительное

	61
	а\с Степная
	110
	п/э
	41
	0,8 м
	Удовлетворительное

	62
	Закольцовка ул. Красная с ул. Заречная по ул. Шмидта
	63
	п/э
	300
	0,8 м
	Удовлетворительное

	63
	Закольцовка ул. Шмидта с ул. Южная по ул. Красная
	63
	п/э
	170
	0,8 м
	Удовлетворительное

	64
	Закольцовка ул. Леваневского с ул. Южная по ул. Заречная
	63
	п/э
	400
	0,8 м
	Удовлетворительное

	65
	ул. Южная до реки 
	63
	п/э
	100
	0,8 м
	Удовлетворительное

	66
	ответвление в переулок по ул. Южная
	63
	п/э
	1182
	0,8 м
	Удовлетворительное

	67
	ул. Казачья
	110
	п/э
	140
	0,8 м
	Удовлетворительное

	68
	МКР Многодетный
	63
	п/э
	1175
	0,8 м
	Удовлетворительное

	69
	Закольцовка ул. Выгонная от №102 до ул. Краснознаменная №114
	63
	п/э
	250
	0,8 м
	Удовлетворительное

	70
	пер. Пролетарский
	63
	п/э
	150
	0,8 м
	Удовлетворительное

	71
	ул. Степная от ул. Северная до ул. Октябрьская
	63
	п/э
	1900
	0,8 м
	Удовлетворительное

	72
	ул. Чапаева (от реки до ул. Красная)
	63
	п/э
	1000
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	ИТОГО
	
	
	80378
	
	

	
	2018 г (прокладка водопровода от магистральной трубы до границы земельного участка абонента)

	1
	Восточная, 69
	25
	п/э
	5,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	2
	Выгонная, 144 
	25
	п/э
	3,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	3
	Выгонная, 140/1
	25
	п/э
	4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	4
	Выгонная, 146
	25
	п/э
	3,8
	0,8 м
	Удовлетворительное

	5
	Выгонная, 148
	25
	п/э
	4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	6
	Выгонная, 20
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	7
	Выгонная, 22
	25
	п/э
	5,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	8
	Выгонная, 62
	25
	п/э
	4,4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	9
	Заречная, 7
	25
	п/э
	5,7
	0,8 м
	Удовлетворительное

	10
	Кирова, 102
	25
	п/э
	13,1
	0,8 м
	Удовлетворительное

	11
	К-Маркса, 115
	25
	п/э
	7
	0,8 м
	Удовлетворительное

	12
	К-Маркса, 87
	25
	п/э
	14
	0,8 м
	Удовлетворительное

	13
	Кооперативная, 13А
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	14
	Кооперативная, 49
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	15
	Кооперативная, 54 Б
	25
	п/э
	7
	0,8 м
	Удовлетворительное

	16
	Кооперативная, 7А
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	17
	Красная
	25
	п/э
	2,2
	0,8 м
	Удовлетворительное

	18
	Красная, 194
	25
	п/э
	10
	0,8 м
	Удовлетворительное

	19
	Красная, 197
	25
	п/э
	6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	20
	Краснознаменная, 20
	25
	п/э
	6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	21
	Краснознаменная, 33
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	22
	Крижжановского, 17
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	23
	Крупской, 109
	25
	п/э
	13
	0,8 м
	Удовлетворительное

	24
	Кубанская, 9/2
	25
	п/э
	10
	0,8 м
	Удовлетворительное

	25
	Куйбышева, 1
	25
	п/э
	12,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	26
	Куйбышева, 2
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	27
	Куйбышева, 59
	25
	п/э
	4,3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	28
	Левадная, 34
	25
	п/э
	9
	0,8 м
	Удовлетворительное

	29
	Мира, 40
	25
	п/э
	16
	0,8 м
	Удовлетворительное

	30
	Мичурина, 27 А
	25
	п/э
	10,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	31
	Мичурина, 2А
	25
	п/э
	10,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	32
	Мичурина, 36 А
	25
	п/э
	5,6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	33
	Мичурина, 46 А
	25
	п/э
	6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	34
	Мичурина, 60
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	35
	Мичурина, 66
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	36
	Н-Жизнь, 29
	25
	п/э
	1
	0,8 м
	Удовлетворительное

	37
	Новая, 1
	25
	п/э
	1,3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	38
	Новая, 10
	25
	п/э
	6,4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	39
	Новая, 11
	25
	п/э
	1,4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	40
	Новая, 12
	25
	п/э
	7,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	41
	Новая, 13
	25
	п/э
	1,8
	0,8 м
	Удовлетворительное

	42
	Новая, 14
	25
	п/э
	6,7
	0,8 м
	Удовлетворительное

	43
	Новая, 15
	25
	п/э
	1,6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	44
	Новая, 17
	25
	п/э
	2
	0,8 м
	Удовлетворительное

	45
	Новая, 18
	25
	п/э
	7,3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	46
	Новая, 19
	25
	п/э
	2,3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	47
	Новая, 2
	25
	п/э
	6,85
	0,8 м
	Удовлетворительное

	48
	Новая, 20
	25
	п/э
	6,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	49
	Новая, 21
	25
	п/э
	1,8
	0,8 м
	Удовлетворительное

	50
	Новая, 22
	25
	п/э
	6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	51
	Новая, 23
	25
	п/э
	2,6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	52
	Новая, 24
	25
	п/э
	6,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	53
	Новая, 25
	25
	п/э
	2
	0,8 м
	Удовлетворительное

	54
	Новая, 26
	25
	п/э
	6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	55
	Новая, 3
	25
	п/э
	1
	0,8 м
	Удовлетворительное

	56
	Новая, 4
	25
	п/э
	7,2
	0,8 м
	Удовлетворительное

	57
	Новая, 5
	25
	п/э
	1,2
	0,8 м
	Удовлетворительное

	58
	Новая, 6
	25
	п/э
	6,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	59
	Новая, 7
	25
	п/э
	2,2
	0,8 м
	Удовлетворительное

	60
	Новая, 8
	25
	п/э
	6,4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	61
	Новая, 9
	25
	п/э
	2,2
	0,8 м
	Удовлетворительное

	62
	Октябрьская, 12
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	63
	Октябрьская, 54
	25
	п/э
	7
	0,8 м
	Удовлетворительное

	64
	Первомайская, 23
	25
	п/э
	21
	0,8 м
	Удовлетворительное

	65
	Пушкина, 124
	25
	п/э
	10
	0,8 м
	Удовлетворительное

	66
	Пушкина, 2
	25
	п/э
	5,1
	0,8 м
	Удовлетворительное

	67
	Садовая, 179
	25
	п/э
	12,8
	0,8 м
	Удовлетворительное

	68
	Садовая, 179
	25
	п/э
	16
	0,8 м
	Удовлетворительное

	69
	Садовая, 233
	25
	п/э
	4,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	70
	Сиреневая, 69А
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	71
	Советская, 39
	25
	п/э
	6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	72
	Солнечная, 1А
	25
	п/э
	1
	0,8 м
	Удовлетворительное

	73
	Фурманова, 22
	25
	п/э
	13
	0,8 м
	Удовлетворительное

	74
	Фурманова, 5А/1
	25
	п/э
	4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	75
	Чапаева, 16
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	76
	Чапаева, 21 А
	25
	п/э
	14,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	77
	Чапаева, 26 А
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	78
	Чкалова, 18
	25
	п/э
	4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	79
	Чкалова, 93 А
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	80
	Шмидта
	25
	п/э
	1,3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	81
	Шмидта, 12
	25
	п/э
	14,7
	0,8 м
	Удовлетворительное

	82
	Шмидта, 15
	25
	п/э
	2,4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	83
	Шпак, 1Б
	25
	п/э
	4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	84
	Южная, 29
	25
	п/э
	6,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	85
	Южная, 29
	25
	п/э
	7
	0,8 м
	Удовлетворительное

	86
	Южная, 33
	25
	п/э
	4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	87
	Южная, 38
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	88
	Южная, 41
	25
	п/э
	5,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	89
	Южная, 42/2
	25
	п/э
	4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	90
	Южная, 8
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	Итого в 2018 г.
	
	
	539,65
	
	

	
	2019 год

	1
	Базарная, 1/2
	25
	п/э
	9
	0,8 м
	Удовлетворительное

	2
	Береговая, 29
	25
	п/э
	62
	0,8 м
	Удовлетворительное

	3
	Восточная, 5
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	4
	Выгонная, 130/1
	25
	п/э
	9
	0,8 м
	Удовлетворительное

	5
	Выгонная, 39
	25
	п/э
	6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	6
	Выгонная, 41
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	7
	Горького, 142
	25
	п/э
	6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	8
	Звездная, 43
	25
	п/э
	2
	0,8 м
	Удовлетворительное

	9
	Звездная, 64
	25
	п/э
	4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	10
	Кирова, 145
	25
	п/э
	12
	0,8 м
	Удовлетворительное

	11
	Кирова, 3
	25
	п/э
	5,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	12
	Кооперативная, 13А
	25
	п/э
	4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	13
	Космонавтов, 3
	25
	п/э
	23
	0,8 м
	Удовлетворительное

	14
	Краснознаменная, 1Б
	25
	п/э
	8
	0,8 м
	Удовлетворительное

	15
	Краснознаменная, 38А
	25
	п/э
	23
	0,8 м
	Удовлетворительное

	16
	Куйбышева, 6А
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	17
	Куйбышева, 6А
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	18
	Левадная, 32 А
	25
	п/э
	10
	0,8 м
	Удовлетворительное

	19
	Ленина, 63
	25
	п/э
	9,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	20
	Ленина, 74
	25
	п/э
	9
	0,8 м
	Удовлетворительное

	21
	Мичурина, 106/1
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	22
	Мичурина, 82 А
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	23
	Набережная, 1
	25
	п/э
	3,8
	0,8 м
	Удовлетворительное

	24
	Октябрьская, 26
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	25
	Орджоникидзе, 60
	25
	п/э
	3,3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	26
	Орджоникидзе, 74
	25
	п/э
	9
	0,8 м
	Удовлетворительное

	27
	пер. Красный, 14
	25
	п/э
	2,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	28
	пер. Тихий, 3
	25
	п/э
	2
	0,8 м
	Удовлетворительное

	29
	Пролетарская, 1
	25
	п/э
	4,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	30
	Советская, 63
	25
	п/э
	6
	0,8 м
	Удовлетворительное

	31
	Фурманова, 5А/1А
	25
	п/э
	13
	0,8 м
	Удовлетворительное

	32
	Чапаева, 130
	25
	п/э
	4,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	33
	Чапаева, 60
	25
	п/э
	4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	34
	Чапаева, 6А
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	35
	Чапаева, 86
	25
	п/э
	7
	0,8 м
	Удовлетворительное

	36
	Чапаева, 9А
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	37
	Чапаева, 9А
	25
	п/э
	5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	38
	Чкалова, 45А
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	39
	Шевченко, 12 А
	25
	п/э
	6,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	40
	Энгельса, 16А
	25
	п/э
	2,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	41
	Южная, 10
	25
	п/э
	3
	0,8 м
	Удовлетворительное

	42
	Южная, 12А
	25
	п/э
	5,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	43
	Южная, 29Б/1
	25
	п/э
	7
	0,8 м
	Удовлетворительное

	44
	Южная, 29Б/2
	25
	п/э
	7
	0,8 м
	Удовлетворительное

	45
	Южная, 40
	25
	п/э
	4
	0,8 м
	Удовлетворительное

	46
	Южная, 6
	25
	п/э
	5,5
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	Итого в 2019 г.
	
	
	347,6
	
	

	
	2020 год

	1
	Крупской, 130
	25
	п/э
	18
	0,8 м
	Удовлетворительное

	
	Итого в 2020 г.
	
	
	18
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	81283,25
	
	



Использование трубопроводов из полимерных материалов имеет ряд преимуществ перед металлическими трубами, а именно: высокая коррозионная стойкость, долгий срок службы (50 лет и более), простота монтажа и ремонта, низкая стоимость, экологическая безопасность. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно необходимо проводить ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.  Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД.  Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
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[bookmark: _Toc182478165]Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
[bookmark: _Toc375685018]В настоящее время в сельском поселении достаточно много технологических и технических проблем, возникающих при водоснабжении. Основными проблемами в водоснабжении поселения являются:
· в летнее время в ст. Старомышастовской наблюдается дефицит питьевой воды;
· водоснабжение существующей застройки осуществляется от разных водозаборов, водопроводные сети выполнены из труб разных диаметров и материалов (в основном Ø100 мм из металлических и полиэтиленовых труб) и не обеспечивает требуемых расходов и напоров в водопроводной сети;
· технический износ водопроводных сетей составляет 40%, требуется немедленная перекладка отдельных участков трубопровода;
· отсутствие на водозаборных узлах станций и сооружений очистки и подготовки воды;
· место размещения существующих водозаборов не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01
· «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Скважины, находящиеся на существующем водозаборе, могут быть загрязнены и за период эксплуатации, вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня и снижение дебита;
· необходима разработка проекта ЗСО и приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.
· «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», водозаборные сооружения, расположенные в жилой зоне, не имеют возможности организовать зоны санитарной охраны.   	
[bookmark: _Toc182478166]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
[bookmark: _Toc375685019]Централизованное горячее водоснабжение на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствует.
[bookmark: _Toc182478167]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
[bookmark: _Toc375685020]Старомышастовское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. Сети и водоводы расположены на глубине около 1,2 м от поверхности земельного горизонта и не подвергаются воздействию отрицательных температур.
[bookmark: _Toc182478168]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
[bookmark: _Toc375685021]Водопроводные сети и артезианские скважины в ст. Старомышастовской находятся в собственности Администрации Старомышастовского сельского поселения.































[bookmark: _Toc182478169]НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc375685022][bookmark: _Toc182478170]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Схема водоснабжения сельского поселения разработана на период до 2033 года в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойной подачи безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития и преобразования территорий района. 
Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;
- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 
Основные задачи развития системы водоснабжения:
- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского поселения;
- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;
- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;
- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
а) показатели качества воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;
г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 1.7.

[bookmark: _Toc375685023][bookmark: _Toc182478171]Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения
На ближайшую перспективу необходимо предусмотреть реконструкцию существующего водовода и разводящих сетей. Для развития централизованного водоснабжения в сельском поселении рекомендуется прокладка новых водопроводных сетей, строительство скважин и водонапорных башен на территориях, где оно необходимо. Обеспечение работоспособности и отказоустойчивости существующих сетей, на сегодняшний день, является перспективным. Проведение оценочных и разведочных работ на действующих водозаборах.
Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на первую очередь требуется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести реконструкцию ветхих и прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.
[bookmark: _Toc375685025][bookmark: _Toc182478172]БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
[bookmark: _Toc360699221][bookmark: _Toc360699607][bookmark: _Toc360699993][bookmark: _Toc375685026][bookmark: _Toc182478173]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Баланс подачи и реализации воды за 2023 год представлен в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1
Баланс подачи и реализации воды 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. м3
	579,68

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. м3
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. м3
	579,68

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. м3
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. м3
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. м3
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. м3
	140,22

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. м3
	439,46

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. м3
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. м3
	439,46

	
	в т.ч.

	6.2.1
	-населению
	тыс. м3
	417,36

	6.2.2
	-бюджетные организации
	тыс. м3
	8,48

	6.2.3
	-прочие потребители
	тыс. м3
	13,62

	7
	Отпуск воды потребителям технического качества
	тыс. м3
	-



[bookmark: _Toc375685027][bookmark: _Toc182478174]Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлена в таблице 1.3.2. Коэффициент суточной неравномерности принят Ксут.max=1,2.
Таблица 1.3.2
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2023 год
	Технологическая зона
	Объем подачи воды в сеть (с учетом потерь), Qфактгод, тыс. м3/год
	Qcут, м3/сут
	Qmaxcут, м3/сут

	
	ХВС
	ГВС
	Технич.
	
	

	Старомышастовское сп
	579,68
	-
	-
	1588,16
	1905,80


[bookmark: _Toc375685028][bookmark: _Toc182478175]Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)
[bookmark: _Toc360699385][bookmark: _Toc360699771][bookmark: _Toc360700157]Структура водопотребления по группам потребителей за 2023 год представлена в таблице 1.3.3.
[bookmark: _Toc360699353][bookmark: _Toc360699739][bookmark: _Toc360700125]Таблица 1.3.3
Структура водопотребления по группам потребителей за 2023 год, тыс. м3
	Группа потребителей
	ХВС
	ГВС
	Технич.
	Итого

	Население
	417,36
	-
	-
	417,36

	Бюджетные организации
	8,48
	-
	-
	8,48

	Прочие потребители
	13,62
	-
	-
	13,62



Как видно из таблицы 1.3.3, основным потребителем воды на территории сельского поселения является население.
[bookmark: _Toc360699392][bookmark: _Toc360699778][bookmark: _Toc360700164][bookmark: _Toc182478176][bookmark: _Toc375685029]Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
[bookmark: _Toc373745171][bookmark: _Toc373745173][bookmark: _Toc373745426]Согласно Приказу региональной энергетической комиссии – Департамент цен и тарифов Краснодарского края № 6/2013-нп от 31.05.2013 года о внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)», Приказу региональной энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края № 2/2014-нп от 19.05.2014 года о внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)», Приказу региональной энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края № 3/2014-нп от 19.12.2014 года о внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)» установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению (таблица 1.3.4).

Таблица 1.3.4
	№ п/п
	Степень благоустройства жилищного фонда
	Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека)

	
	
	по горячему водоснабжению
	по холодному водоснабжению
	по водоотведению

	с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года

	1
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией
	2,10
	3,25
	5,35

	2
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа
	-
	5,72
	5,72

	3
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа
	-
	4,73
	4,73

	4
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа
	-
	4,98
	-

	5
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа
	-
	2,84
	-

	6
	Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, без централизованной канализации с водопользованием из водоразборных колонок
	-
	1,96
	-

	с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

	1
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией
	2,65
	4,04
	6,69

	2
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа
	-
	6,59
	6,59

	3
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа
	-
	5,34
	5,34

	4
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа
	-
	5,63
	-

	5
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа
	-
	3,79
	-

	6
	Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок
	-
	1,96
	-

	с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 год

	1
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией
	2,915
	4,444
	7,359

	2
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа
	-
	7,249
	7,249

	3
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа
	-
	5,874
	5,874

	4
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа
	-
	6,193
	-

	5
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа
	-
	4,169
	-

	6
	Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок
	-
	2,156
	-

	с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

	1
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией
	3,18
	4,848
	8,028

	2
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа
	-
	7,908
	7,908

	3
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа
	-
	6,408
	6,408

	4
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа
	-
	6,756
	-

	5
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа
	-
	4,548
	-

	6
	Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок
	-
	2,352
	-

	с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

	1
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией
	3,71
	5,656
	9,366

	2
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа
	-
	9,226
	9,226

	3
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа
	-
	7,476
	7,476

	4
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа
	-
	7,882
	-

	5
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа
	-
	5,306
	-

	6
	Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок
	-
	2,744
	-

	с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

	1
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией
	3,975
	6,06
	10,035

	2
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа
	-
	9,885
	9,885

	3
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа
	-
	8,01
	8,01

	4
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа
	-
	8,445
	-

	5
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа
	-
	5,685
	-

	6
	Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок
	-
	2,94
	-

	с 2017 года

	1
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией
	4,24
	6,464
	10,704

	2
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа
	-
	10,544
	10,544

	3
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа
	-
	8,544
	8,544

	4
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа
	-
	9,008
	-

	5
	Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа
	-
	6,064
	-

	6
	Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок
	-
	3,136
	-



Исходя из общего количества реализованной воды населению за 2023 год удельное потребление воды представлено в таблице 1.3.9.
[bookmark: _Toc373745175][bookmark: _Toc373745428][bookmark: _Toc374023472][bookmark: _Toc375685030]Таблица 1.3.9
Удельное потребление воды за 2023 год
	Показатель
	Ед. измерения
	Снабжающая организация

	
	
	МУП «Родное подворье»

	Количество абонентов, чел.
	чел.
	9972

	Общее количество реализованной воды населению
	тыс. м3
	579,68

	Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека
	л/сут
	0,159

	
	м3/мес.
	4,844


[bookmark: _Toc360699393][bookmark: _Toc360699779][bookmark: _Toc360700165][bookmark: _Toc375685031][bookmark: _Toc182478177]Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
[bookmark: XA00M4A2MI][bookmark: ZAP1S7O3BO][bookmark: bssPhr98]Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: жилищный фонд, бюджетные организации и прочие организации. Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета  необходимо выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В настоящее время информация о проценте оснащенности приборами учета холодной воды зданий, строений и сооружений на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствует.
· население – 96 %;
· бюджетных организаций – 100%;
· прочие потребители - 98,75%.
Планы по установке приборов учета воды отсутствуют.
Таблица 1.3.5
Планы по установке приборов учета воды (ВЗУ, абоненты)
	Место установки
	Дата установки

	-
	-


[bookmark: _Toc375685034][bookmark: _Toc182478178]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения
Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующих случаев: соответствие расчетного дебита скважины объему существующего водопотребления.
Таблица 1.3.6
Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения
	Населенный пункт
	Мощность (разрешенная) водозабора, м3/сут
	Объем подъема воды, м3/сут
	Резерв мощности водозабора, %
	Дефицит мощности водозабора, %

	Старомышастовское сп
	4080
	1588,16
	61,08
	-



[bookmark: _Toc375685035][bookmark: _Toc182478179]Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
[bookmark: _Toc375685036]Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, с увеличением их производительности до проектных потребностей. 
Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованной системе водоснабжения отсутствует.
Таблица 1.3.7
Перечень объектов, планируемых к подключению
 к централизованной системе водоснабжения
	Объект, адрес подключения
	Год подключения
	Расчетная нагрузка водопотребления, м3/сут

	-
	-
	-



Расчет прогнозных балансов потребления холодной воды, определенный на основании текущего объема водопотребления, представлен в таблице 1.3.8.
Таблица 1.3.8
Прогнозный баланс потребления воды
	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Годовое потребление, тыс. м3/год
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68

	Среднесуточное водопотребление, м3/сут
	1588,16
	1588,16
	1588,16
	1588,16
	1588,16
	1588,16
	1588,16
	1588,16
	1588,16
	1588,16

	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	1905,80
	1905,80
	1905,80
	1905,80
	1905,80
	1905,80
	1905,80
	1905,80
	1905,80
	1905,80


[bookmark: _Toc182478180]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
[bookmark: _Toc375685037]На территории Старомышастовского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
[bookmark: _Toc182478181]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
[bookmark: _Toc375685038]Фактическое и ожидаемое потребление воды в Старомышастовском сельском поселении представлено в таблице 1.3.9.
Таблица 1.3.9
Потребление воды в Старомышастовском СП
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние на 2023 г.
	Расчетный срок на 2033 г.

	1
	Годовое потребление воды
	тыс. м3/в год
	579,68
	579,68

	2
	Среднесуточное потребление воды
	м3/в сутки
	1588,16
	1588,16

	3
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/в сутки
	1905,80
	1905,80


[bookmark: _Toc182478182]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам
Эксплуатацию систем водоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения осуществляет МУП «Родное подворье». Организация осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. Вся территория сельского поселения разделена на 1 технологическую зону. Наибольшее водопотребление характеризуется наибольшим числом потребителей и плотностью расположения промышленных и иных предприятий. 
В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабжения, либо разбиения существующей технологических зон на части.
Таблица 1.3.10
Территориальный баланс подачи воды
	Технологическая зона
	Подъем воды, тыс. м3/год

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	ст. Старомышастовская
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68
	579,68


[bookmark: _Toc182478183]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов с перспективой до 2033 г., рассчитанный исходя из текущих значений потребления (за 2023 г.), обеспечиваемый за счет существующей централизованной системы ХВС, представлен в таблице 1.3.11.
Таблица 1.3.11
Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов, тыс. м3/год
	Показатель
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Население
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36

	Бюджетные организации
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48

	Прочие потребители
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62


[bookmark: _Toc182478184]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Потери хозяйственно-бытовой воды при ее транспортировке от источников водоснабжения до конечных потребителей за 2023 год составляют 20,28 тыс.м³. Большой объем потерянной воды связан прежде всего с изношенной частью водопроводной сети ведущей от магистрального водопровода к потребителям и являющейся их собственностью.
Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволит снизить потери от поданной в сеть воды.
Плановые показатели потерь питьевой при ее транспортировке представлены в таблице 1.3.12.
Таблица 1.3.12
Плановые показатели потерь питьевой при ее транспортировке
	Показатель
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Подано воды в сеть, тыс. м3/год
	579,68
	579,738
	579,794
	579,854
	579,918
	579,970
	580,028
	580,086
	580,144
	580,202
	580,260

	Потери воды при транспортировке, тыс. м3/год
	140,22
	198,188
	256,156
	314,124
	372,092
	430,06
	480,028
	545,996
	663,964
	661,932
	719,9

	Потери воды в % к поданной воде
	24,19
	24,21
	24,23
	24,25
	24,27
	24,29
	24,31
	24,33
	24,35
	24,37
	24,39


[bookmark: _Toc182478185]Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 1.3.13.
Таблица 1.3.13
Перспективный баланс водоснабжения
	Показатель
	2024
	2025
	2025
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Подано воды в сеть, тыс. м3/год
	579,68
	579,738
	579,794
	579,854
	579,918
	579,970
	580,028
	580,086
	580,144
	580,202

	Собственные нужды, тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери воды при транспортировке, тыс. м3/год
	140,22
	198,188
	256,156
	314,124
	372,092
	430,06
	480,028
	545,996
	663,964
	661,932

	Отпущено воды потребителям, тыс. м3/год
	439,46
	439,46
	439,46
	439,46
	439,46
	439,46
	439,46
	439,46
	439,46
	439,46

	население
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36
	417,36

	бюджетные организации
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48
	8,48

	прочие потребители
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62
	13,62


[bookmark: _Toc182478186]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды, величины неучтённых расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления воды, резерва мощности. Расчётные показатели приведены в таблице 1.3.14.
Таблица 1.3.14
Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
	Наименование узла и его местоположение
	Установленная производительность сущ. ВЗУ, м3/сут
	Необходимая мощность ВЗУ, м3/сут
	Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, м3/сут

	Артезианская  скважина №2757 ст. Старомышастовскаяул. Ленина
	816
	-
	-

	Артезианская скважина №118-Д ст. Старомышастовская, ул. Ленина
	1152
	-
	-

	Артезианская скважина №6551 ст. Старомышастовская, Бригада№2
	432
	-
	-

	Артезианская скважина №210 «ГР» ст. Старомышастовская, ул. Мичурина
	960
	-
	-

	Артезианская Скважина №060, ст. Старомышастовская, ул. Степная
	720
	-
	-



[bookmark: _Toc182478187]Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации
Закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 установил понятие «гарантирующая организация», которую назначает орган местного самоуправления из числа снабжающих организаций. Гарантирующая организация устанавливается для каждой централизованной системы водоснабжения в пределах района. Этим статусом снабжающая организация наделяется, если к ее водопроводным сетям присоединено наибольшее по сравнению с остальными снабжающими организациями количество абонентов. На гарантирующую организацию Закон возлагает дополнительные обязанности. Именно она должна обеспечивать холодное водоснабжение абонентов, присоединенных к централизованной системе водоснабжения, для чего ей надлежит заключить все необходимые договоры (п. 4 ст. 14 Закона). Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25 Закона).
В соответствии с Критериями и порядком определения организации, наделенной статусом гарантирующей организации, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения, а также в соответствии с постановлением Администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района №409 от 28 октября 2013 г. наделить статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения – муниципальное унитарное предприятие «Родное подворье» (МУП «Родное подворье»). 
Установить зоной деятельности МУП «Родное подворье», наделенной статусом гарантирующей организации – территорию в границах станицы Старомышастовской. 

[bookmark: _Toc182478188]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc182478189]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Для достижения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности разработан комплекс мероприятий по реконструкции, строительству объектов централизованных систем водоснабжения.
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Сроки реализации

	1
	-
	-


[bookmark: _Toc182478190]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем  водоснабжения
Развитие системы водоснабжения Старомышастовского сельского поселения  предлагается осуществить за счет модернизации и строительства новых сетей водоснабжения.
Для развития системы водоснабжения Старомышастовского сельского поселения  на расчетный срок при строительстве новых жилых кварталов предлагается использовать существующий водозабор.
Реализация мероприятий по схемам водоснабжения позволит решить следующие задачи: 
а) обеспечение подачи абонентам определенного объема холодной, питьевой воды установленного качества;
б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;
г) сокращение потерь воды при ее транспортировке.
[bookmark: _Toc182478191]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _Toc182478192]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
При проведении мероприятий по уменьшению водопотребления, рекомендуется предусмотреть установку на насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений. 
[bookmark: _Toc182478193]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Система централизованного водоснабжения организована только в ст. Старомышастовская. 
Все действующие артезианские скважины оборудованы приборами учета воды, таблица 1.13. Оснащенность приборами учета населения составляет 96,0%, оснащенность бюджетных организаций – 100%, прочие потребители оснащены приборами учета на 98,75%. 
Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 1.4.2.
Таблица 1.4.2
Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения
	Объект
	Марка прибора учета

	Артезианская  скважина №2757 ст. Старомышастовскаяул. Ленина
	СТВХ

	Артезианская скважина №118-Д ст. Старомышастовская, ул. Ленина
	СТВХ

	Артезианская скважина №6551 ст. Старомышастовская, Бригада№2
	СТВХ

	Артезианская скважина №210 «ГР» ст.
Старомышастовская, ул. Мичурина
	СТВХ

	Артезианская Скважина №060, ст. Старомышастовская, ул. Степная
	СТВХ



Развитие коммерческого учета на территории Старомышастовского сельского поселения  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
[bookmark: _Toc182478194]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование
Схема сетей водоснабжения Старомышастовского сельского поселения  прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.
[bookmark: _Toc182478195]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Определение места размещения объектов водоснабжения основано на ряде требований, предъявляемых к ним:
· требования по соответствию СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по обеспечению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
· размещение на свободной от застройки территории с максимальным приближением к центру нагрузок;
· при формировании технологической схемы из необходимых объектов водоснабжения рекомендовано придерживаться комплексного размещения – для сокращения как капитальных, так и эксплуатационных затрат;
· размещение насосных станций 2-го подъема предусмотрено в комплексе со станциями водоподготовки и резервуарами для хранения питьевого, регулирующего и пожарного запаса воды. 
Места размещений насосных станций, резервуаров остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий.
[bookmark: _Toc182478196]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема сетей водоснабжения Старомышастовского сельского поселения в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.
[bookmark: _Toc182478197]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схема проектируемых сетей водоснабжения прилагается в электронном варианте, проектируемые сети водоснабжения и водозаборы нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий.
[bookmark: _Toc182478198]ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc182478199]На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
[bookmark: _Toc360699428][bookmark: _Toc360699814][bookmark: _Toc360700200][bookmark: _Toc360699433][bookmark: _Toc360699819][bookmark: _Toc360700205]Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Старомышастовского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.
С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.
В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
[bookmark: _Toc182478200]На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Действующие водозаборные сооружения, расположенные в ст. Старомышастовской не оборудованы станциями и сооружениями очистки воды. 
На перспективу планируется строительство нового узла водозаборных сооружений и водопроводных очистных сооружений. Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды планируется подавать в водовод перед резервуарами. 
Используемые в водоподготовке реагенты, при ненадлежащей эксплуатации отрицательно влияют на состояние окружающей среды. Поэтому необходимо при реализации мероприятий по снабжению, хранению и применению химических реагентов соблюдать правила и нормы, установленные нормативными документами, а также в соответствие с рекомендациями производителя. 
[bookmark: _Toc182478201]ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.
Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан). 

Таблица 1.6.1
Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Затраты, руб.

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



2

[bookmark: _Toc182478202]ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:
· показатели качества воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.
Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1
Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	26,5
	26,55
	26,6
	26,65
	26,7
	26,75
	26,8
	26,85
	26,9
	26,95
	27

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./год
	162
	162
	163
	163
	164
	164
	165
	165
	166
	166
	167

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	32,5
	32,6
	32,7
	32,8
	32,9
	33
	33,1
	33,2
	33,3
	33,4
	33,5

	3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Потери воды, %
	24,19
	24,21
	24,23
	24,25
	24,27
	24,29
	24,31
	24,33
	24,35
	24,37
	24,39

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc182478203]ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.
[bookmark: sub_1403]Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения и скважин, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, сети водоснабжения которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»,
- Уставом сельского поселения.
На территории Старомышастовского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.


[bookmark: _Toc375685085][bookmark: _Toc182478204]СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc182478205]2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc375685086][bookmark: _Toc182478206]2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Старомышастовского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
На момент актуализации Схемы централизованная система бытовой канализации на территории Старомышастовского сельского поселения не организована. В населенных пунктах сельского поселения существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.
На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.
Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

[bookmark: _Toc182478207]2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
В целом по сельскому поселению повсеместно наблюдаются предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Причины ненормативной очистки сточных вод:
- отсутствие в большинстве населенных пунктов систем водоотведения с очистными сооружениями;
- наличие неконтролируемого сброса неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в населенных пунктах района системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.
- особое внимание следует уделить устройству локальных очистных сооружений для животноводческих комплексов.

[bookmark: _Toc182478208]2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
На момент актуализации настоящей схемы система централизованного водоотведения в Старомышастовском сельском поселении не организована.
[bookmark: _Toc182478209]2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
[bookmark: bookmark15]Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует, так как централизованная система водоотведения отсутствует. 
[bookmark: _Toc182478210]2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты систем централизованного водоотведения в Старомышастовском сельском поселении отсутствуют. 
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения должна осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.
[bookmark: _Toc182478211]2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Объекты систем централизованного водоотведения на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствуют. 
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. На момент актуализации Схемы (2020 год) централизованная система водоотведения на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствует.
В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделять их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для  вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
При эксплуатации биологических очистных сооружений (БОС) канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, будет обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения на расчетный срок.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
· строгим соблюдением технологических регламентов;
· регулярным обучением и повышением квалификации работников;
· контролем за ходом технологического процесса;
· регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
· регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;
· внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

[bookmark: _Toc182478212]2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
На момент актуализации Схемы централизованная система бытовой канализации на территории Старомышастовского сельского поселения не организована. В населенных пунктах сельского поселения существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам. На перспективу (2028 год) предусматривается развитие системы водоотведения на территории ст-цы Старомышастовской, прокладка самотечных и напорно-самотечных коллекторов, строительство 11 канализационных насосных станция, очистных сооружений с применением современных и эффективных методов очистки сточных вод.
Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.
Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.
На территории Старомышастовского сельского поселения централизованная системы водоотведения хозяйственно – бытовых стоков не организована, поэтому применяются выгребные ямы и септики. Также на территории сельского поселения отсутствует система ливневой канализации. В связи с этим, возможно, загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.
[bookmark: _Toc182478213]2.1.8. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения
Все населенные пункты, входящие в состав Старомышастовского сельского поселения, не имеют централизованных систем водоотведения, в их числе: станица Старомышастовская, хутор Восточный, хутор Горлачивка, хутор Новый. Система водоотведения населенных пунктов сельского поселения представлена выгребными  ямами и септиками.

[bookmark: _Toc182478214]2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения
Основной проблемой на территории Старомышастовского сельского поселения является отсутствие централизованной системы водоотведения. Также отсутствуют ливневые системы канализации. Преобладающее место в системе канализации отведено уборным с выгребными ямами и септиками. В связи с этим острой проблемой является попадание сточных вод, ливневых вод на рельеф поверхности и в водные объекты, что вызывает их дальнейшее загрязнение. Кроме того, попадание сточных и ливневых вод негативно влияет на окружающую среду, животный мир и растительный мир.

[bookmark: _Ref166575073][bookmark: _Toc182478215]2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованной системе водоотведения поселения, , муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);
б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.
На момент актуализации настоящей схемы система централизованного водоотведения в Старомышастовском сельском поселении отсутствует.


[bookmark: _Toc182478216]2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc182478217]2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
На момент актуализации Схемы централизованная система бытовой канализации на территории Старомышастовского сельского поселения не организована. В связи с этим отсутствуют балансы отведения сточных вод.
[bookmark: _Toc182478218]2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Под неорганизованным стоком понимается поступление в систему централизованной хозяйственно-бытовой канализации ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к системам хозяйственно-бытовой канализации.
Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствует. Также отсутствуют ливневые системы канализации.
[bookmark: _Toc182478219]2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
На момент актуализации Схемы централизованная система бытовой канализации на территории Старомышастовского сельского поселения не организована. Поэтому здания не оборудованы приборами учета сточных вод.
[bookmark: _bookmark68]При отсутствии коммерческих приборов учета сточных вод объем стоков принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.
Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении».
[bookmark: _Toc182478220]2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
На момент актуализации Схемы централизованная система бытовой канализации на территории Старомышастовского сельского поселения не организована. В связи с этим, отсутствует информация об объемах отведения сточных вод за последние 10 лет.
[bookmark: _Toc182478221]2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы питьевой воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.
Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованной системе водоотведения отсутствует.
Таблица 2.2.5
Перечень объектов, планируемых к подключению к централизованной системе водоотведения
	Адрес подключения
	Планируемый год подключения
	Водоотведение ориентировочно, м3/сут

	-
	-
	-



[bookmark: _Toc182478222]2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
[bookmark: _Toc182478223]2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Фактические и ожидаемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Старомышастовского сельского поселения приведены в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1
Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние на 2023 г.
	Расчетный срок на 2033 г.

	1
	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3/в год
	0
	0

	2
	Среднесуточный приём сточных вод
	м3/в сутки
	0
	0

	3
	Максимальный суточный приём сточных вод
	м3/в сутки
	0
	0



[bookmark: _Toc182478224]2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
На территории Старомышастовского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.
[bookmark: _Toc182478225]2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.
[bookmark: _Toc182478226]2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Ввиду того, что в настоящее время в Старомышастовском сельском поселении отсутствует электронная модель системы централизованного водоотведения, произвести анализ гидравлических режимов работы сетей и объектов централизованного водоотведения невозможно. 
[bookmark: _Toc182478227]2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
[bookmark: _Toc375685247]
Очистные сооружения на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc182478228]2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc375685248][bookmark: _Toc182478229]2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 
Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:
· строительство очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;
· строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;
· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей Старомышастовского сельского поселения;
· обеспечение доступа к услугам водоотведения для потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории Старомышастовского сельского поселения, и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.
[bookmark: _Toc375685249][bookmark: _Toc182478230]2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
[bookmark: _Toc375649396][bookmark: _Toc375684222][bookmark: _Toc375685250][bookmark: _Toc375649397][bookmark: _Toc375684223][bookmark: _Toc375685251][bookmark: _Toc375649398][bookmark: _Toc375684224][bookmark: _Toc375685252][bookmark: _Toc375649399][bookmark: _Toc375684225][bookmark: _Toc375685253][bookmark: _Toc375685254]На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.
[bookmark: _Toc182478231]2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.
[bookmark: _Toc375685334][bookmark: _Toc182478232]2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc375685335]На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.
[bookmark: _Toc182478233]2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.
[bookmark: _Toc375685336][bookmark: _Toc182478234]2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
[bookmark: _Toc375685337]На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.
[bookmark: _Toc182478235]2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc375685338]На территории Старомышастовского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.
На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.
[bookmark: _Toc182478236]2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc384909153]На территории Старомышастовского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.
На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.



[bookmark: _Toc182478237]2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc182478238]2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
На территории Старомышастовского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.
На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.
[bookmark: _Toc182478239]2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
На территории Старомышастовского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.
На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.


[bookmark: _Toc182478240]2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
На территории Старомышастовского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.
На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.
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[bookmark: _Toc182478241]2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
На территории Старомышастовского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.
На данный момент отсутствует информация о планах строительства централизованной системы водоотведения.























[bookmark: _Toc375685348][bookmark: _Toc182478242]2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.
Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч. канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»,
- Уставом сельского поселения.
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Старомышастовского сельского поселения отсутствуют.











